大台南區天然氣股份有限公司公用天然氣事業營業章程

台南市政府中華民國100年9月21日府經用字第1000711244號函核定施行

台南市政府中華民國102年6月26日府經能字第1020544223號函核定修正第24條                        台南市政府中華民國104年9月30日府經能字第1040975225號函核定修正第27條

台南市政府中華民國106年7月24日府經能字第1060770839號函核定修正第29條第四項之附件

第一章   總則

第一條   大台南區天然氣股份有限公司（以下簡稱本公司）為經營天然氣供應業務，依天然氣事業法第二十九條第二項規定訂定本章程。

第二條   本章程適用於本公司供氣區域內家庭、商業及服務業等用戶。

第三條   本章程所使用之名詞定義如下：

一、 天然氣：指源自於地下之氣態碳氫化合物之混合物，其主要成分為甲烷占百分之八十以上之氣體。

二、 輸儲設備：指為供應天然氣所設置之儲氣設備與輸配氣設備。

三、 緊急遮斷設備：指於地震震度大於5級以上時，能自動切斷用戶端之供氣以避免二次災害發生之設備，並可附加其他安全功能設備。

四、 自動遮斷功能計量表：指具有前款所述功能之計量表，亦可附加其他安全功能設備。

五、 本支管：指為輸送天然氣而敷設於道路、橋樑、河川、共同管道、涵洞、堤防、公園或其他土地之輸氣管線。

六、 表外管：指自本支管分接點至建物計量表入口處之輸氣管線。

七、 表內管：指自建物計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線。

八、 計量表：指記錄天然氣使用數量之器具。

九、 抄表日：指本公司針對各供氣區域所訂定之計費基準日。

十、 計費期間：指從前一次抄表日起至本次抄表日止之期間。但新用戶或恢復使用天然氣之用戶，首次計費期間係指從其開始或恢復使用之日起至抄表日止之期間。用戶申請停止或終止使用時，其計費期間係指前一次抄表日至停止使用日為止之期間。

第二章   申請

第四條   天然氣管線設備之新設、增設、改裝、拆除、過戶，用氣之停止、終止、恢復，均應向本公司辦理申請手續。

前項申請手續，得以臨櫃、郵寄、電話、傳真、網際網路或其他方式為之。

第五條   辦理前條新設、增設、改裝或拆除申請手續，應取得天然氣管線設備裝設位置之土地或建築物所有權人或其他利害關係人之書面同意，或由申請人簽具切結書，承諾如有前述所有人或利害關係人提出異議，由其自行負責，如有遷移管線之必要，相關費用應由申請人負擔。

申請人未取得前項同意書或簽具切結書者，本公司得拒絕辦理。

第三章   施工及供氣

第六條   用戶使用天然氣之管線裝置工程，表外管應由本公司負責施工，表內管得由本公司或公用天然氣導管承裝業者辦理之。

第七條   用戶委託公用天然氣導管承裝業者辦理表內管之裝設或變更工程，應依下列程序為之：

一、 檢具設計圖及工程材料規格送本公司認可後，始得施工。

二、 完工後，檢附管線竣工平面圖及立體示意圖，通知本公司進行檢查。

三、 經檢查確定安全無虞，發給合格證明後，始得供氣。

第八條   表內管由公用天然氣導管承裝業者施工完成，而有下列情形之一者，本公司得不予供氣：

一、 未依前條第二款規定通知檢查，或經檢查不合格者。

二、 表外管無法裝設者。

三、 本公司本支管未到達地區。

第九條   表外管由本公司施作並負責維修及汰換。但表外管損壞之原因可歸責於用戶者，相關維修及汰換費用由用戶負擔。

表內管為用戶所有，其維修及汰換費用由用戶負擔。

第十條   本公司對下列場所之新申請用戶，於確認已裝置緊急遮斷設備，或已裝置自動遮斷功能之計量表，始得供氣：

一、 十樓以上之建築物。

二、 位於地下室或總樓地板面積在五百平方公尺以上之餐廳、旅（賓）館、百貨商場、超級市場。

三、 與用氣設施同棟建築之員工人數達一百以上之各級政府機關（構）、學校或國防軍事單位之建築。

四、 其他經主管機關指定供公眾使用之場所。

本公司基於安全考量，得視用戶管線設備裝置環境及建物狀況，向用戶建議採用前項設備或計量表。

緊急遮斷設備裝置用戶得委託本公司或公用天然氣導管承裝業者裝置及維護，其裝置及維護費用由用戶負擔。自動遮斷功能之計量表應由本公司裝置及維護，其維護費用由本公司負擔。

用戶委託公用天然氣導管承裝業裝置或維護者，其裝置程序準用第七條第一款和第二款之規定。

第十一條 用戶因修建房屋或其他原因致有損害本公司之天然氣管線及設備之虞者，應於七日前通知本公司辦理管線變更或遷移。

前項辦理管線變更或遷移之費用，由用戶負擔。

用戶未依第一項規定通知本公司，致本公司遭受損害時，用戶應負賠償責任。

第四章   計量及收費

第十二條 用戶應繳天然氣費，包括基本費加計按實際用氣量計算之費用。

第十三條 本公司依據計量表所計之使用度數計收費用，其供應壓力為五十毫米水柱至二百五十毫米水柱。超出前揭供氣壓力者，由本公司與用戶約定供氣壓力，其計費度數以體積流量壓力校正係數核算，並定期由雙方會同確認供氣壓力並記錄之，但裝設具有壓力校正功能之計量表不在此限。

前項計費資料及供應壓力紀錄由本公司至少保留十年。

第十四條 本公司為用戶安裝之計量表燈數，係依用戶申請時所提供裝置使用天然氣器具之最大同時使用量而定。

本公司向用戶每月計收之基本費，按其計量表燈數，依中央主管機關核定之標準收費如下：

一、機械表（一般表）：

(一) 5燈以下：60元。

(二) 逾5燈至10燈以下：85元。

(三) 逾10燈至20燈以下：120元。

(四) 逾20燈至50燈以下：200元。

(五) 逾50燈：500元。

二、微電腦瓦斯表（電腦表）：

(一) 5燈以下：100元。

(二) 逾5燈至10燈以下：150元。

(三) 逾10燈至20燈以下：235元。

(四) 逾20燈至50燈以下：360元。

(五) 逾50燈：840元。

用戶使用天然氣之器具，其同時使用之最大天然氣量變更時，應向本公司申請變更計量表燈數。計量表燈數變更者，其每月基本費應依前項規定調整之。

第十五條 計量表由本公司備置，應經度量衡專責機關檢定合格封印後提供用戶使用，其產權屬本公司所有。

用戶對於計量表應善盡保管之責，不得擅自搬移、拆封、藏匿、毀損或遺失，如有上述情形，用戶應負賠償之責。

第十六條 本公司於裝表供氣時得向商業及服務業用戶收取天然氣費保證金，於用戶拆表停止使用時，全數無息歸還；如有欠繳天然氣費者，本公司得自其繳交之天然氣費保證金予以扣抵，仍有不足，依法進行催收。保證金額度上限如下：

一、5燈：6,000元

二、6～10燈：15,000元

三、11～20燈：25,000元

四、21～30燈：50,000元

五、31～50燈：100,000元

六、51～100燈：150,000元

七、100燈以上：250,000元

前項保證金額度及替代保證方式，本公司得另與用戶協議定之。

第十七條 因不可歸責於本公司之原因，致未能依時抄表者，本公司得以下列方式計算用戶於計費期間之天然氣使用量：

一、用戶自行通報計量表之度數。

二、未通報者，參照該用戶前三期之平均計費度數。

因可歸責於本公司之原因，致未能依時抄表者，本公司於該計費期間，僅能依基本費計收。

前二項用戶之實際應繳天然氣費用，於下次抄表時結算之。

用戶連續二期以上未能配合依時抄表，本公司得通知用戶約期派員補抄時，用戶應配合辦理。

第十八條 因計量表故障或其他原因，致無法正確計算天然氣使用量時，該計費期間之天然氣使用量，按故障前三期計費期間之平均使用度數或新表使用度數推計天然氣費，但用戶用氣量有季節性變化者，得按其前一年度同期用氣度數推計。其使用未滿三期計費期間者，本公司得按已使用期間之平均使用度數估算。

前項天然氣費之推計，應採合理且有利於用戶之方式為之。

第十九條 本公司或用戶如認為計量表有失準確時，在不拆除度量衡專責機關封印之情況下，由本公司現場勘查，勘查結果其準確度超出法定公差時，即由本公司免費更換計量表，並按勘查結果重新核算至少最近三期氣費。

經本公司勘查結果，其準確度並未超出法定公差，用戶就勘查結果仍有疑慮時，得申請度量衡專責機關鑑定，其鑑定費用由用戶負擔，並於申請鑑定時繳付之。如經度量衡專責機關鑑定結果其準確度超出法定公差時，本公司除償付鑑定費外，應即免費更換計量表，並按鑑定結果重新核算至少最近三期氣費。

第二十條 用戶向本公司申請使用天然氣管線、設備（包括表外管、表內管）之新設、增設、改裝、拆除，本公司得收取相關工程費用及服務費用。

前項收費項目及計算方式，依本公司報經主管機關核定之裝置業務收費作業手冊辦理。

第二十一條 用戶依第七條規定委託公用天然氣導管承裝業者辦理表內管之新設或變更者，應繳納之收費項目及金額依裝置業務收費作業手冊辦理。

第二十二條 因可歸責於本公司之事由致未完成裝置工程時，本公司應退還用戶或公用天然氣導管承裝業已繳納之裝置費用。如不可歸責於本公司者，應依施工比例退還尚未施作之裝置工程費用。

第二十三條 用戶因申請停氣、復氣或計量表變更，致使用日數不足一個月時，應依用戶使用日數之比例計算當月基本費。

第二十四條 用戶應依繳費通知單所定繳費期限內，向本公司營業單位或指定之各代收機構（包括金融機構及便利商店等）繳納天然氣費及其他費用。

用戶委託金融機構代繳天然氣費及其他費用者，由本公司主動通知金融機構於繳費期限內扣款。

用戶未依第一項所定繳費期限繳費，其寬限期、違約金收取標準及最低加計金額之計算如下：

一、家庭用戶：逾期在七日以內者，免收違約金；逾七日起至第十四日止依應繳天然氣費加收百分之一之違約金；逾十四日者，依應繳天然氣費加收百分之二之違約金；應繳天然氣費達二期（含當期）以上且經催收程序仍未繳納完畢者，依應繳天然氣費加收百分之四之違約金，至繳納完畢為止。加收違約金之金額未滿一元者按一元計。

二、商業及服務業用戶：逾期在二日以內者，免收違約金；逾二日起至第十四日止依應繳天然氣費加收百分之一之違約金；逾十四日者，依應繳天然氣費加收百分之二之違約金；應繳天然氣費達二期（含當期）以上且經催收程序仍未繳納完畢者，依應繳天然氣費加收百分之四之違約金，至繳納完畢為止。加收違約金之金額未滿五元者按五元計。

第二十五條 用戶接獲本公司繳費通知或繳費收據後，如有疑義，得向本公司申請複查。

複查結果確認計費有誤時，未繳費者，本公司應更正繳費通知，再由用戶繳納。已繳費者，其差額併入下期天然氣費計算，或至本公司辦理退款。

第五章     停止供氣與恢復供氣

第二十六條 有下列情形之一者，本公司得限制天然氣之使用或停止天然氣之供應：

一、發生不可抗力或緊急事故。

二、中央主管機關命令管制供氣。

三、進行設備保養、修繕或其他工程，有停止天然氣供應之必要。

遇有供氣區域內全部或一部停止供氣逾八小時之必要時，除有前項第一款情形外，本公司應於停止供氣三日前通知用戶。

因第一項之事由，致限制使用或停止供氣日數，在同一個月內總計超過七十二小時或單次超過二十四小時，應按限制使用或停止供應之時數折算日數比例扣減基本費，其未足一日者以一日計。

第二十七條 用戶有下列情形之一者，本公司得對該用戶停止供氣，並得拆除計量表：

一、損壞或更改計量表之接管、構造或以其他方法使計量表失效或失準。

二、損壞計量表之封印、外殼或其保護物。

三、本公司通知應繳納天然氣費經限期催繳仍不繳納。

四、無正當理由拒絕或妨礙本公司人員執行抄表、收費或檢查天然氣管線及計量表。

五、改裝表內管未經本公司檢驗合格，或擅自改裝表外管。

六、用戶管線設備有損壞、漏氣或其他異常情形，用戶未立即關閉天然氣開關，停止使用時。

前項停止供氣之原因消失，用戶得向本公司申請恢復供氣。

第六章     安全

第二十八條 本公司於用戶申請裝表通氣時，應提供天然氣使用之相關資訊，以維護用氣安全。

第二十九條 本公司應定期派員為用戶檢查管線，並記載其結果；如不合規定，應通知用戶限期改善；其經用戶請求檢查者，亦同。

用戶拒絕接受前項檢查，本公司認定有影響供氣安全之虞時，得報經直轄市、縣（市）主管機關同意，會同相關機關人員進行強制檢查。

第一項檢查人員，於進行檢查相關業務時，應主動出示身分證明文件。

第一項定期檢查之項目、期限、作業方式、收費項目及費用計算方式等事項，詳如附件。

本公司從事第一項檢查時，不進行推廣或銷售商品。

第三十條 用戶應自行維護使用天然氣之器具，並自負安全責任。本公司於進行前條安全檢查時，查知該器具之裝置環境有安全之虞者，應告知用戶改善，以維護用氣安全。

第三十一條 用戶管線設備有損壞、漏氣或其他異常情形時，用戶應即關閉天然氣開關，停止使用，並即通知本公司派員處理，未修復前不得使用。

第七章     終止／過戶

第三十二條 用戶得通知本公司終止天然氣之供應，並與本公司約定日期會同拆除計量表。

第三十三條 用戶變更名義，應由前後用戶聯名申請之。後用戶無法與前用戶聯名申請時，得選擇以「新設方式」或「恢復方式」單獨申請變更名義。

以「新設方式」申請者，應依現場實際狀況計收相關費用，不必負擔前用戶之未繳費用。

以「恢復方式」申請者，後用戶應明示願承繼前用戶天然氣設備使用權利與義務。

第八章      違規

第三十四條 用戶有第二十七條第一款、第二款之情形者，本公司得依用戶所裝設使用天然氣器具或輸氣管線口徑之流量，以每日八小時供氣時間計算用氣量，追償三個月以上一年以下之天然氣費。前述用戶裝表通氣未滿三個月者，應自開始供氣之日起算。

第三十五條 用戶有違規行為者，除適用本章程及相關法令規定處理外，其涉及刑事犯罪嫌疑者，本公司得報請司法或警察機關辦理。

第九章     附則

第三十六條 本公司經中央主管機關核准調整供氣區域、與其他公用天然氣事業合併或與其他事業併購者，本公司與用戶間之權利義務關係，併同移轉。

本公司若經中央主管機關廢止供氣營業執照者，本公司與用戶間之權利義務關係，應無償移轉至接續經營之其他公用天然氣事業。

前二項核准或廢止，除依相關法令辦理外，並應於事實發生後十日內公告，且以適當方法將公告內容廣泛周知。

第三十七條 於天然氣生產或進口事業之輸儲設備尚未敷設地區，在本公司一定之供氣區域內，供應適用於天然氣爐具之丙烷混合空氣者，適用本章程之規定。

第三十八條 本章程經報請直轄市、縣（市）主管機關核定後實施。修正時，亦同。

前項經直轄市、縣（市）主管機關核定之營業章程，本公司應於實施之日十日前公告及刊登當地新聞紙，並備置於各營業場所及本公司網站供用戶審閱。修正時，亦同。

大台南區天然氣股份有限公司用戶管線定期檢查作業要點

一、 依據：天然氣事業法第48條第5項。

二、 目的：明訂用戶管線定期檢查之項目、週期、作業方式、收費項目及費用

計算方式，以維護用戶用氣安全，提昇供氣服務品質。

三、 檢查項目

(一) 家庭用戶(檢查紀錄表如附件1)

1.專用表外管（位於用戶建物內專有部分之表外管線）

2.計量表

3.表內管（指自建物計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線）

4.表內管上之開關

5.安全距離:

（1）計量表與發熱物體距離

（2）表內管與發熱物體距離

（3）管線與電源線距離

6. 氣密檢查

(二) 商業及服務業用戶(檢查紀錄表如附件2)

1. 專用表外管（位於用戶建物內專有部分之表外管線）

2. 計量表

3. 緊急遮斷裝置

4. 表內管（指自建物計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線）

5. 表內管上之開關

6. 安全距離

（1）計量表與發熱物體距離

（2）表內管與發熱物體距離

（3）管線與電源線距離

7. 氣密檢查

四、 檢查週期

(一) 家庭用戶每2年定期檢查1次，服務業及商業用戶每年定期檢查1次。

(二）家庭用戶若有下列狀況時，改為每年定檢1次：

1. 管線裝置35年以上且上次檢查不合格者。

2. 連續2次以上未完成定檢者。

3. 表內管線腐蝕或遭包覆，經開立改善通知尚未改善者。

上述狀況改善者，即恢復為每2年乙次。

五、 作業方式

(一) 預先排定當年度內應定期檢查時程及用戶。

(二) 排定日期5天前派員投遞檢查通知單(含天然氣安全宣導資料及防詐

騙宣導等文宣資料)，通知用戶配合辦理。

(三) 依排定日期前往檢查，如用戶不在家時，投遞用戶約期通知單通知，另約定時間檢查。

(四) 檢查人員應具有甲級或乙級天然氣導管配管專業人員資格，其執行定期檢查時，應穿著本公司制服佩帶本公司識別證，必要時得由社區管理人員陪同。

(五) 進入用戶家安檢，檢查人員應依照用戶管線檢查紀錄表（如附件1.2）項目逐一詳細檢查，並記錄檢查結果，檢查結束後請用戶於檢查紀錄表上簽章。

(六) 檢查結果

1. 合格者：檢查紀錄表內各檢查項目之狀況記載均勾選「無異常」者：或有異常情形，並皆已現場修復者。

2. 不合格者：檢查紀錄表內有任何一項目之狀況記載未勾選「無異常」，且未現場修復者。

（七）不合格戶及未檢戶處理方式：

1.不合格戶：

（1）異常狀況較輕微，不需立即改善者。

應於檢查紀錄表載明異常情形，並提醒用戶注意異常狀況。

（2）應開立改善通知單者。

異常狀況需改善，惟未於現場修復者，應開立改善通知單（如附件3），通知用戶限期改善；本公司亦會彙整檢查不合格用戶名單，造冊追蹤列管；如用戶自行處理、完成修復或改善後得通知本公司派員複查，複查合格者即解除列管。

（3）應關閉開關，停止使用者。

有漏氣或其他有安全之虞之情形，且未現場修復或改善者，檢查人員除應開立改善通知單外，尚應關閉表前開關請用戶暫停使用並通知用戶限期改善，並對用戶說明營業章程第27條第6款規定；如用戶自行處理、完成修復或改善後得通知本公司派員複查，複查合格者即解除列管。

2.未檢戶：

（1）空戶

可檢視表位者，得以目視瓦斯表或用其他儀器檢測；無法檢視表位者，則投遞通知單，待用戶提出安檢需求後再度前往。

（2）用戶不在家

投遞約期通知單，告知用戶得主動聯絡本公司補行檢查，並配合用戶需求辦理。

六、 收費項目及費用計算方式：

|  | 收費項目 | 計算方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 家庭用戶定期檢查 | 不收費 |
| 2 | 家庭用戶非定期檢查 | (1)人工成本＋(2)稅 5％ |
| 3 | 商業及服務業用戶定期檢查 | 不收費 |
| 4 | 商業及服務業用戶非定期檢查 | (1)人工成本＋(2)稅 5％ |
| 說明 | 人工成本：家庭用戶 300 元，商業及服務業用戶裝置 30 燈以下 500 元、裝置 30 燈(含)以上 1,000 元。 |  |

七、 維修處理

（一）如計量表以內管線銹蝕須更換，用戶得向本公司申請辦理更換

或洽覓合格之公用天然氣導管承裝業依天然氣事業法相關規定

程序申請辦理更換。

（二） 若本公司更換計量表以內零件，費用另行收取，不現場收費。

八、 其他事項：

（一）為加強用戶服務，於安檢時，如查知天然氣燃氣熱水器之裝置環境在密閉空間（如：浴廁、室內、通風不良等場所），應立即向用戶說明通風不良易產生一氧化碳中毒，建議用戶儘速改善，另函知直轄市、縣(市)消防主管機關處理。

（二）定期檢查時，現場不得有推廣、銷售商品之行為。

附件一:            大台南區天然氣股份有限公司家庭用戶管線定期檢查紀錄表

冊別號碼:                                                            序號:

| 用戶姓名 |  |  |  | 用戶編號 |  |  |  |  |  | 用戶電話 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裝置地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 裝表日期 |  | 表型 |  | 表號 |  | 抄見度數 |  |  |  | 前次檢查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 進入時間: 時 分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 離開時間: 時 分 |  |  |  |  |  |
| 區分 | 檢查項目 |  | 檢查方法 | 檢 查 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專用表外管 | 外觀 管線位置 |  | 目視 量測 | □無異常□被包覆□在裝潢內□在天花板內□固定不良□生鏽 □腐蝕在_____________□漏氣在_______________□其他_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計量表 | 表位 |  | 目視 | □無異常□被遮蔽□位置不適當□屋內□裝潢內□_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外觀 |  | 目視 | □無異常□應換表□生鏽腐蝕□視窗損壞□計數器不清□封鉛損壞□___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表內管 | 管線位置 |  | 目視 | □無異常□不適合_______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外觀 |  | 目視 | □無異常□固定不良□生鏽、腐蝕在_______________□被改裝旁接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各項開關 | 計量表前 |  | 操作 | □無異常□功能異常□現場修復□需更換□位置不當□__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 台爐前 |  | 操作 | □無異常□功能異常□現場修復□需更換□位置不當□__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熱水器前 |  | 操作 | □無異常□功能異常□現場修復□需更換□位置不當□__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 操作 | □無異常□功能異常□現場修復□需更換□位置不當□__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全距離 | 計量表與 發熱物體 |  | 量測 | □無異常□太接近發熱物體(<30CM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表內管與 發熱物體 |  | 量測 | □無異常□太接近發熱物體(<20CM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管線與 電源線 |  | 量測 | □無異常□太接近發熱物體(<15CM，有絕緣被覆者不在此限) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣密檢查 | 氣密性 |  | □發泡劑觀測 □壓力計量測 □雷射偵測器 □瓦斯偵測器 □微電腦偵測 | □無異常 □漏氣位置在( )表前閥( )計量表( )表內管( )台爐前閥 ( )熱水器前閥( )____________ □現場修復□_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 輔助調查 |  |  | □橡膠管長度太長(>1.8m) □熱水器 ( )有通風不良之虞 ( )未使用強制排氣 □_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事項 |  |  | - 使用燃氣設備時需打開窗戶保持空氣流通，以確保瓦斯使用安全。 - 為防範一氧化碳中毒案件，若燃氣設備位置裝設不當，將報請消防單位及主管機關備查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 | □用戶不在□拒檢□拒簽□拒絕止漏□地址錯誤□房屋改建□空戶□計量表被變動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查結果如上，設備上如有缺點，請另簽收「用戶天然氣管線定期檢查改善通知單」。 |  |  |  | 用戶簽章 |  |  | 檢查員 |  |  | 組長 |  |  | 經理 |  |

□新營營業所 新營區育德街15號  電話: 06-6563823         □南科營業所 新市區南科二路1號  電話: 06-5052626

□永康營業所 永康區復興路429巷56號  電話: 06-3136826          大台南區天然氣股份有限公司   謹啟

附件二:

大台南區天然氣股份有限公司

商業及服務業用戶管線定期檢查紀錄表

冊別號碼:                                                          序號:

| 用戶姓名 |  |  |  |  | 用戶編號 |  |  |  |  |  |  |  | 用戶電話 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裝置地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 裝表日期 |  | 表型 |  | 表號 |  |  | 檢查度數 |  |  | 壓力係數 |  |  | 前次檢查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 進入時間: 時 分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 離開時間: 時 分 |  |  |  |  |  |
| 區分 | 檢查項目 |  | 檢查方法 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專用表外管 | 管線位置、外觀 |  | 目視及量測 |  | □無異常□腐蝕應更換 □固定夾脫落、鬆動 □漏氣通知維修□被包覆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計量表 | 表位、外觀 |  | 目視 |  | □無異常□計量表位置遭裝潢掩蔽□在浴廁□在臥室□生鏽腐蝕□計數器不清 □視窗損壞□漏氣應換表□封鉛脫落□計量表號登錄錯誤，更正為_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急遮斷裝置 | 設備外觀 |  | 目視 |  | □未設置 □有設置:設備型式:_________________ 定期保養檢查: □有保養記錄□無保養記錄□裝置有缺失未改善_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表內管 | 管線位置、外觀 |  | 目測及量測 |  | □無異常□固定不良□被包覆□生鏽□腐蝕應更換 □自設管線________M待檢驗□被改裝旁接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各項開關 | 計量表前 |  | 操作 |  | □無異常□無把手□生鏽應更換□功能異常需更換□漏氣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃氣器具前 |  | 操作 |  | □無異常□功能異常□未裝□位置不當□不符合規範□漏氣□其他_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全距離 | 計量表與發熱物體 |  | 量測 |  | □無異常□計量表距離發熱源< 30 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表內管與發熱物體 |  | 量測 |  | □無異常□計量表距離發熱源< 20 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管線與電源線 |  | 量測 |  | □無異常□太接近電源線(< 15 CM，有絕緣被覆者不在此限) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣密檢測 | 氣密性 |  | □發泡劑觀測 □雷射偵測器 □瓦斯偵測器 |  | □無異常□漏氣_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | □無異常□加裝鋁窗或隔柵有通風不良之虞□其他需改善項目(見改善建議通知單) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | - 本記錄表保存5年 - 若經檢查有缺點，請速改善 以策安全。 |  |  |  |  | 用戶簽章 |  |  |  |  | 檢查員 |  |  | 組長 |  |  | 經理 |  |

附件三:

大台南區天然氣股份有限公司

家庭、商業及服務業用戶管線定期檢查改善建議通知單

| 用戶姓名 |  |  |  |  | 用戶編號 |  | 用戶電話 |  |  | 檢查時間 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專用表外管 |  |  |  | □被包覆□裝潢內□天花板內□漏氣需更換□其他： __等掩蔽 天然氣管線致無法維護，應立即改善。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計量表 |  |  |  | □被遮蔽不能維護或抄表 □在浴廁、臥室內□漏氣需更換□其他： 等，請立即 拆除遮蔽物或遷移表位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表內管 |  |  |  | □固定不良需加強固定□被包覆□生鏽需保養 □腐蝕需更換□被改裝旁接 □其他： 等□漏氣應於 月 日前改善。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各項開關 |  |  |  | □表前開關被遮蔽無法操作，請立即改善。 □瓦斯開關故障漏氣，應立即換新。 □連接瓦斯器具之前端未設置開關，應立即補裝。 □瓦斯開關不符合規範或位置不適當或有障礙物，應立即改善。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全距離 |  |  |  | □計量表與發熱物體距離過近（＜30 cm），應立即改善。 □管線與發熱物體距離過近（＜20 cm），應立即改善。 □管線與電源線距離過近（＜15 cm），應立即改善。 □______________________ 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣密檢查或 漏氣測試 |  |  |  | □漏氣(位置在 □表前閥□計量表□表內管□台爐前閥 □熱水器前閥 □______________ )，應即關閉開關停止使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急遮斷裝置 |  |  |  | □貴戶裝有自動遮斷設備，應請專業人員做定期保養檢查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | □燃氣熱水器裝置之環境有通風不良之虞，建請改善。 □表內管線未經申請檢驗合格，違反本公司營業章程第27條規定，得停止供氣並得拆除計量表，請依本公司營業章程第7條規定，儘速洽本公司或合格公用天然氣導管承裝業辦理表內管之裝設或變更工程，以維管線使用安全。 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※以上缺失共 項，事關 貴用戶及公共安全，請速予處理或洽本公司辦理申請改善。 ※有漏氣時，應即關閉開關停止使用，未修復前不得使用，以確保安全。 ※使用熱水器時需打開門窗，保持空氣流通，防止一氧化碳中毒。 ※如有疑問請撥服務電話： □新營營業所 新營區育德街15號 電話: 06-6563823 □南科營業所 新市區南科二路1號 電話: 06-5052626 □永康營業所 永康區復興路429巷56號 電話: 06-3136826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用戶簽章 |  |  |  |  |  |  | 檢查人員 |  |  |  |  |